西安星宝测控技术有限公司

XB-PTC142系列                               ---地热水液位变送器

应 用

☆地热水测量

☆地热取水

☆热电厂冷却水监测

☆热力锅炉

☆取暖锅炉

☆发电机组

☆水力发电

- ±0.25%、±0.5%F.S

- 可做成OEM，专利产品

- 扩散硅充油芯体

- 多种压力量程和信号输出

- 投入式和螺纹安装式

- 最高温度可达120℃

- 无极性两线制输出

- 本安、隔爆、CE认证

- 抗强电磁干忧

产品说明

XB-PTC142系列压力变送器是一款高可靠、高稳定性、高精度的耐高温液位变送器。主要用于高温流体液位的测量。

该产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构，扩散充油压力芯体选用国际著名品牌，专用放大和V/I变送器转换电路，能方便的对其零点和满程进行校准。

可根据不同使用现场配置耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的专用透气电缆。

通过本安防爆、隔离防爆认证和CE认证。

二线制环流输出引线无极性，三线制电压输出型为交直流两用。

技术参数

| 常 规 | 数 值 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力量程 | 在0~1….500mH2O之间的一切压力范围 |  |  | 1mH2O≈9.81kPa |
| 过载压力 | 1.5倍额定压力 |  |  |  |
| 破坏压力 | 3倍额定压力 |  |  |  |
| 精 度 | ±0.25%F.S，±0.5%F.S（更高精度请选MARS系列） |  |  |  |
| 稳 定 性 | 典型值0.15%F.S, 最大值：0.25%F.S |  |  |  |
| 使用温度 | －20℃~100℃ (可订制－20℃~120℃) |  |  |  |
| 补偿温度 | －10℃~70℃ (可订制全温区补偿产品) |  |  |  |
| 介质兼容性 | 与1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蚀性介质 |  |  |  |
| 电器性能 | 二线制 | 三线制 |  |  |
| 输出信号 | 4~20mA | 0/1~5V | 0~10V |  |
| 供电电源 | 10~30VDC | 8~24VDC/AC | 11~30VDC/AC | VDC/AC意为交直流两用 |
| 负载电阻 | (U-10)/0.02(Ω) | ＞100kΩ |  |  |
| 绝 缘 | ＞100M Ω@50V |  |  |  |
| 电器强度 | 500V@60 second |  |  |  |
| 电器连接 | 五级密封，防护IP68 |  |  |  |
| 防 雷 击 | 空气传导耐压8000V，外壳、电缆传导耐压4000V |  |  | 也可根据用户要求订制 |
| 响应时间 | 10ms |  |  |  |
| 振动/冲击 | 10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z 20g sine 11ms |  |  |  |
| 认证项目 | 本安防爆、隔离防爆认证，欧盟电器安全标准CE |  |  |  |
| 电磁兼容性 | 电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2 |  |  |  |